阳春市人民医院新住院大楼项目供氧气主管及负压设备系统需求书

- 一.项目基本概况：

- 本项目预算资金为25万元，其中建设内容包括新住院大楼项目供氧气主管及负压设备系统安装。

- 二、技术参数要求：

| 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液环式真空泵 | 型号：2BV5121、最多气量：280m3/h、4.66m3/min，真空泵：-0.06Mpa时4.1m3/min，极限真空：-0.097Mpa、-730mmHg，转速：1450r.p.m，功率：7.5kw，水耗量：10-12L/min，进出直径：65mm，重量210kg。 | 2 | 台 |
| 真空罐 | 材料：铁，型号：1.5M3，容积：1500L，设计温度：150℃，工作压力：8kg 10k，筒体厚度：6mm，材料：Q235B Q345R，容器总直径：100cm，容器总高度：230cm，进出气口口径：DN50(二寸），配件：安全阀、压力表、排污阀、产品质量证书。 | 2 | 台 |
| 负压控制柜 | 型号：XD-FYG，尺寸：60Cmx8OCm，自动控制功能。 | 1 | 台 |
| 电磁带真空充气阀 | 型号：DDC-JQ65，适用范围(Pa)：10 5～1x10 -2，阀门漏率(Pa.L/S)：＜6.7x10 4，适用温度(℃)：-25～+50，线圈温升 (℃)：≤65，开闭时间(S)：≤3，电源电压(V/Hz):220±10%/50. | 2 | 个 |
| 汽水分离器（不锈钢） | φ1000 H=1000mm、不锈钢厚度1.5mm | 1 | 台 |
| 排污罐 | φ800 H=800mm | 1 | 台 |
| 水位电磁阀 | 启动工作电压：DC5v、DC6v、DC12v、DC24v、AC24v、AC220v，最大工作电流：420mA(毫安)，维持工作电流：400mA(毫安)，使用温度范围：0-100℃(无结冰状)，使用湿度范围：35%-90%RH(无结霜状)，耐冲击：产品包装好，半米高空自由落下无异常，耐热性：在100℃高温环境放置48h，各零件、性能均正常，耐寒性：在-20℃环境放置48h，各零件、性能均正常，耐久性：100℃开水测试，开启、关闭30万次无异常。 | 2 | 个 |
| 电点触式真空压力表 | 型号：YX150，直径：150毫米，安装方向：径向，触头容量：10VA，螺纹直径：M20*1.5mm，材质：壳体为碳钢外表烤漆，铜合金机芯，仪表罩为透明塑料。 | 2 | 个 |
| 橡皮活接 | DN50、口径2寸。 | 4 | 个 |
| 吸引站阀门（蝶阀） | 公称通径：DN65(mm),L112,0.6MPα:φ1:160,φ2:130,Z-φ3:4-14,1.0MPα:φ1:185,φ2:145,Z-φ3:8-18,1.6MPα:φ1:185,φ2:145,Z-φ3:8-18。 | 10 | 个 |
| 紫铜管(直通、三叉、弯头等连接件和管道、设备带等固定件,包安装) | 直径35mm 厚度1.3mm | 230 | 米 |

- 供应商资格：

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必需的设备；

- ④有依法缴纳税收的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须室中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的法人；

- 投标人所投的设备的生产厂家具有有效的生产许可证；

- 本项目是医院项目，是重要的公共场所，如本市之外投标人须具有阳江地区通过ISO9001认证的分支机构或合作单位，分支机构或合作单位具有良好的商业信誉，近1年没有不良记录。