报价要求

报价人需提供以下报价材料：

1、公司资质要求（三证齐全）

2、阳春市人民医院负压隔离病房设备采购及安装设计方案

3、项目报价

4、设备参数要求如下表

| 设备参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰装修工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| （一）拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砖 2.废料外运:15KM | 项 | 1 |
| 2 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:瓷质地砖及找平层 2.废料外运:15KM |  |  |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板 2.废料外运:15KM |  |  |
| 4 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:玻璃幕墙 2.废料外运:15KM |  |  |
| 5 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:护士站玻璃隔墙 2.废料外运:15KM |  |  |
| 6 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:4m2内 2.废料外运:15KM |  |  |
| 7 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:保留的内墙体饰面 2.废料外运:15KM |  |  |
| （二）楼地面装饰部分 |  |  |  |  |
| 8 | 自流坪楼地面 | 1.界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 2.面层材料种类:2-3厚自流平 | m2 | 67 |
| 9 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mm厚C20细石混凝土填充后5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 67 |
| 10 | PVC楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚硬质同质透心防静电PVC地板，UV耐磨层，耐磨等级P级，重量不超过3250g/m²，难燃B1级 2.粘结层厚度、材料种类:基面涂PVC卷材聚氨酯胶粘剂粘合 | m2 | 65 |
| 11 | PVC踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺（粘铺R=40橡胶条垫） 3.面层材料种类、规格、颜色:2.0mm厚硬质同质透心防静电PVC地板，UV耐磨层，耐磨等级P级，重量不超过3250g/m²，难燃B1级 | m2 | 12 |
| （三）墙、柱面装饰与隔断部分 |  |  |  |  |
| 12 | 其他隔断 | 1.类型:医疗专用装饰玻镁板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:铝合金专用龙骨 3.基层材料种类、规格:专用抗菌玻镁复合板 4.隔断材料品种、规格、颜色:0.426mm厚专用抗菌板面喷氟碳金属漆 5.产品特性:A级不燃、抑菌自洁、隔音隔热、100%无石棉、不变形、不褪色、易擦洗，应用于对洁净要求高的区域 | m2 | 150 |
| 13 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:5mm厚1:2.5水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚釉面砖300×450白水泥擦缝 | m2 | 32 |
| 14 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物防水涂料 2.涂膜厚度:1.5mm 3.位置:内墙 | m2 | 32 |
| （四）天花部分 |  |  |  |  |
| 15 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨 3.基层材料种类、规格:专用抗菌50mm玻镁复合材料 4.面层材料品种、规格:0.426mm厚专用预涂板面喷氟碳金属漆 5.产品特性:A级不燃、抑菌自洁、隔音隔热、100%无石棉、不变形、不褪色、易擦洗，应用于对洁净要求高的区域 | m2 | 67 |
| （五）门窗部分 |  |  |  |  |
| 16 | 金属(塑钢)门 | 1.医用洁净气密封金属单开平开门M0921 2.规格：900mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、门锁 5.产品性能：标准双层钢化玻璃视窗，门板采用高压静电喷涂，防锈、防潮、保温、抗压抗撞击，1.2厚304不锈钢防撞带，门扇底部下沉式密封条 6.铝合金门套 7.成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） | 樘 | 6 |
| 17 | 金属(塑钢)门 | 1.医用洁净气密封金属电动感应气密门M1521 2.规格：1500mm×2100mm 3.带观察窗 4.含门碰、门锁、门机、导轨控制开关 5.产品性能：标准双层钢化玻璃视窗，门板采用高压静电喷涂，防锈、防潮、保温、抗压抗撞击，1.2厚304不锈钢防撞带，门扇底部下沉式密封条 6.铝合金门套 7.成品制作、运输、安装（包括二次运输至安装现场） | 樘 | 2 |
| 18 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.外形尺寸1200*1600 2.窗类型：固定窗 3.玻璃品种、规格、厚度：5+38+5mm厚的双层中空钢化玻璃4.50系列铝合金型材收口包边框 5.嵌缝、塞口材料品种:其他详见设计图纸和规范 | m2 | 12 |
| 19 | 洁净互锁传递窗 | 1.材质:304不锈钢，600*600，带紫外灯 2.性能:内外双层壳体，内部四周圆弧处理，保证无缝隙连接 3.双门机械互锁，有效阻止交叉污染 | 樘 | 1 |
| （六）其它部分 |  |  |  |  |
| 20 | 窗帘 | 1.部位:病床两侧 2.隔帘材质:医用隔帘（兼具防尘和抗菌功能） 3.隔帘高度:2700mm 4.帘杆材质:不锈钢 | m2 | 12 |
| 21 | 医疗防撞保护带 | 1.名称:医疗防撞保护带 2.材质:铝合金 3.高度:200mm宽 4.链接:专用抗菌无害胶水粘接焊接 | m | 15 |
| 22 | 洁净医疗设备带 | 1.名称:洁净医疗设备带 2.铝合金材质、200mm宽、内装气体终端、电源开关、插座等设备 | m | 3 |
| 23 | 衣柜 | L1200*W600*H1800mm，木板制作。 | 个 | 1 |
| 二、通风空调系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 空调器 | 1.名称:医疗专用净化直膨式恒温恒湿机组 2.型号:RAU-501 3.规格:总送风量:1600CMH；新风量：1600CMH ；机外余压:850Pa ；制冷量： KW；再热量： KW；深度除湿： HP；加湿量： KG/H；电机功率:5.5KW 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:型钢支架，橡胶软垫 5.其他:带初、中、亚高效过滤 | 台 | 1 |
| 2 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-502A/B 3.规格:风量：1900m3/h；余压：400Pa；功率：2.2KW；电压：380V | 台 | 1 |
| 3 | 离心式通风机 | 1.名称:低噪音排风机 2.型号:PF-503A/B 3.规格:风量：1300m3/h；余压：400Pa；功率：2.2KW；电压：380V | 台 | 1 |
| 4 | 风扇 | 1.名称:排气扇（带止回阀） 2.型号:44J 3.规格:风量：480m3/h；功率：54W | 台 | 2 |
| 5 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:1400*600 3.类型:带防虫网 | 个 | 1 |
| 6 | 过滤器 | 1.名称:初、中效过滤箱 2.规格:400*250风管上安装 3.类型:含G4+F6过滤器 | 台 | 1 |
| 7 | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:净化镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:0.75mm | m2 | 120 |
| 8 | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:净化镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:1mm | m2 | 90 |
| 9 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 | m2 | 5 |
| 10 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:发泡塑胶保温板 2.绝热厚度:30mm | m2 | 210 |
| 11 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:成品支架安装 | 个 | 2 |
| 12 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:成品支架安装 | 个 | 2 |
| 13 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:250*250 3.支架形式、材质:成品支架安装 | 个 | 5 |
| 14 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:200*200 3.支架形式、材质:成品支架安装 | 个 | 2 |
| 15 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:成品支架安装 | 个 | 2 |
| 16 | 70℃防火阀 | 1.名称:70度防火调节阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:成品支架安装 | 个 | 2 |
| 17 | 消声器 | 1.名称:微穿孔型消声器 2.规格:L2400*W630*H400 | 个 | 2 |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效送风口（G13） 2.规格:1000CMH | 个 | 2 |
| 19 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效送风口（G13） 2.规格:500CMH | 个 | 3 |
| 20 | 过滤器 | 1.名称:高效净化过滤器 2.600X600 3.安装固定方式:嵌入式 | 台 | 5 |
| 21 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:上排风百叶P3 2.规格:400*400 3.其他:带G13高效净化过滤器 | 个 | 4 |
| 22 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:下排风百叶P6 2.规格:1100*350 3.其他:带G13高效净化过滤器 | 个 | 1 |
| 23 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:上排风百叶P3G 2.规格:400*400 | 个 | 3 |
| 24 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:外墙排风百叶 2.规格:1200*400 | 个 | 1 |
| 25 | 压力仪表 | 1.名称:微压差表 2.规格:±60Pa | 台 | 3 |
| 26 | 铜管 | 1.材质、压力等级:紫铜管 2.规格:φ28.6 | m | 22.82 |
| 27 | 铜管 | 1.材质、压力等级:紫铜管 2.规格:φ25.88 | m | 20.6 |
| 28 | 塑料管 | 1.材质、规格:高强度UPVC管、DN32 2.其他:含保温 | m | 24.83 |
| 三、强电系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 荧光灯 | 1.名称:LED洁净灯 2.型号:2*36W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 12 |
| 2 | 荧光灯 | 1.名称:LED洁净灯 2.型号:2*18W 3.安装形式:吸顶式安装 | 套 | 4 |
| 3 | 装饰灯 | 1.名称:LED净化筒灯 2.型号:1*18W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 2 |
| 4 | 工厂灯 | 1.名称:防爆荧光灯 2.规格:防爆荧光灯1*30W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 1 |
| 5 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装形式:壁式 | 套 | 2 |
| 6 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:壁式 | 套 | 2 |
| 7 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 8 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 9 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 10 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6 |
| 11 | 插座 | 1.名称:门禁插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 12 | 插座 | 1.名称:摄像头插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 13 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.规格:86型 | 个 | 10 |
| 14 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.规格:86型 | 个 | 10 |
| 15 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:4AL 3.定制专用、箱体高压抗菌涂料喷涂、接地防雷装置 4.安装方式:明装 | 台 | 1 |
| 16 | 配电箱 | 1.名称:插座配电箱 2.型号:4AP-01 3.定制专用、箱体高压抗菌涂料喷涂、接地防雷装置 4.安装方式:明装 | 台 | 1 |
| 17 | 配电箱 | 1.名称:设备带配电箱 2.型号:4AP-02 3.定制专用、箱体高压抗菌涂料喷涂、接地防雷装置 4.安装方式:明装 | 台 | 1 |
| 18 | 配电箱 | 1.名称:吊桥配电箱 2.型号:4AP-03/4 3.定制专用、箱体高压抗菌涂料喷涂、接地防雷装置 4.安装方式:明装 | 台 | 1 |
| 19 | 配电箱 | 1.名称:空调总配电柜 2.型号:4KAP 3.定制专用、箱体高压抗菌涂料喷涂、接地防雷装置 4.安装方式:明装 | 台 | 1 |
| 20 | 配电箱 | 1.名称:总配电柜 2.型号:4AP 3.定制专用、箱体高压抗菌涂料喷涂、接地防雷装置 4.安装方式:明装 | 台 | 1 |
| 21 | 配电箱 | 1.名称:恒温恒湿控制柜（变频控制） 2.型号:RAU-401 3.定制专用、箱体高压抗菌涂料喷涂、接地防雷装置 4.安装方式:明装 | 台 | 1 |
| 22 | 不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.规格:4KW、备用时间30min | 套 | 1 |
| 23 | 干式变压器 | 1.名称:隔离变压器 2.容量（kV·A):3KVA | 台 | 1 |
| 24 | 显示设备 | 1.名称:绝缘监视仪 | 台 | 1 |
| 25 | 互感器 | 1.名称:电流互感器 | 台 | 1 |
| 26 | 开关电源设备 | 1.种类:专用电源 2.规格:AN450 | 台 | 1 |
| 27 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 | 台 | 1 |
| 28 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子 | 个 | 1 |
| 29 | 配线 | 1.名称:低烟无卤型电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 200 |
| 30 | 配线 | 1.名称:低烟无卤型电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 600 |
| 31 | 配线 | 1.名称:低烟无卤型电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 | m | 200 |
| 32 | 配线 | 1.名称:低烟无卤型电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 | m | 600 |
| 33 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤型电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 | m | 50 |
| 34 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤型电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 | m | 50 |
| 35 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤型电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 | m | 50 |
| 36 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.材质:角钢 | kg | 107.93 |
| 37 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:Sa1级轻度喷砂除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 107.93 |
| 38 | 配管 | 1.名称:镀锌线管 2.材质:镀锌管 3.规格:KBG25 4.配置形式:吊顶内 | m | 200 |
| 39 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.型号:10kV以下交流供电 | 系统 | 1 |
| 四、弱电系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| （一）监控摄像系统 |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清半球摄像机 | 1.名称:彩色高清半球摄像机 2.类别:130万高清网络摄像头 | 台 | 1 |
| 2 | 监控视频控制设备主机 | 1.名称:监控视频控制设备主机 2.类别:手术监控、直播主机电脑 3.含硬盘录像机、液晶显示器等 | 台 | 1 |
| 3 | 监控摄像系统调试 | 1.名称:监控摄像系统调试 | 系统 | 1 |
| （二）呼叫系统 |  |  |  |  |
| 4 | 信息化交互主机 | 1.名称:信息化交互主机 | 套 | 1 |
| 5 | IP网络医护主机 | 1.名称:呼叫主机 2.规格:10病员内 | 套 | 1 |
| 6 | 自动寻呼终端设备 | 1.名称:床头呼叫分机 2.规格:呼叫系统组等 | 套 | 1 |
| 7 | 病房门口分机 | 1.名称:病房门口分机 2.规格:呼叫系统组等 | 套 | 1 |
| 8 | 紧急按钮（卫生间） | 名称:紧急按钮 规格:呼叫系统组等 | 个 | 1 |
| 9 | 呼叫系统调试 | 1.类别:呼叫系统调试 | 系统 | 1 |
| （三）电话和网络布线系统 |  |  |  |  |
| 10 | 信息插座 | 名称:安装8位模块式信息插座单口 安装方式:距地0.3m嵌墙 | 个 | 3 |
| 11 | 电话网络插座 | 1.名称:安装8位模块式电话网络插座单口 2.安装方式:距地0.3m嵌墙 | 个 | 1 |
| 12 | 网线 | 1.名称:UTP-CAT6网线 2.敷设方式:综合考虑 | m | 300 |
| 13 | 配管 | 1.名称:镀锌线管 2.材质:镀锌管 3.规格:KBG20 4.配置形式:吊顶内 | m | 50 |
| 19 | 电缆链路系统测试 | 1.名称:电缆链路系统测试 | 项 | 1 |
| 五、给排水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 | m | 15 |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR热水给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 | m | 15 |
| 3 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:15mm 3.管道规格:DN20 | m | 15 |
| 4 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:20mm 3.管道规格:DN25 | m | 15 |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 4.连接形式:粘接 | m | 15 |
| 6 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 3 |
| 7 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：不锈钢地漏DN75 | 个 | 2 |
| 8 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:柜式洗手盆 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:每套含角型阀(带铜活)2个，螺纹管件2个，金属软管2条，混合冷热水龙头1个及排水附件1套 | 组 | 2 |
| 9 | 蹲便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式（脚踏式） 3.附件名称、数量:每套含大便器脚踏阀1个，防污器1个，冲洗器1个，瓷制大便器用存水弯1个 | 组 | 1 |
| 10 | 洗涤盘 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖把池 3.附件名称、数量:每套含排水附件1套，托架1副，水龙头1个，螺纹管件1个 | 组 | 1 |
| 11 | 污洗槽 | 1.材质:304不锈钢 2.规格、类型:1800*600*850 3.附件名称、数量:每套含排水附件1套，托架1副，水龙头1个，螺纹管件1个 | 组 | 1 |
| 六、医用气体系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 铜管 | 1.材质:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:Φ22*1.5 3.压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫、气压试验 | m | 12 |
| 2 | 铜管 | 1.材质:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:Φ15*1.5 3.压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫、气压试验 | m | 12 |
| 3 | 铜管 | 1.材质:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:Φ12*1.0 3.压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫、气压试验 | m | 20 |
| 4 | 铜管 | 1.材质:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:Φ8*1.0 3.压力试验、吹扫设计要求:空气吹扫、气压试验 | m | 20 |
| 5 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:医疗气体控制阀 2.型号、规格:Φ22 | 个 | 1 |
| 6 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:医疗气体控制阀 2.型号、规格:Φ15 | 个 | 1 |